关于浙江省中医院（下沙院区）

连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

竞争性磋商招标采购文件

项目编号：

项目名称：连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

采购单位：浙江省中医院

2017年5月15日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 合同条款

- 评标办法及评分标准

- 投标文件格式

# 第一章  公开招标采购公告

根据政府采购相关法律法规规定，现就浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目进行公开招标采购，欢迎提供货物、服务的厂商或其合格代理商前来投标：

- 项目编号：

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目 | 1批 |  |

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、本项目不接受联合体投标；

六、招标文件应提供以下资料：

1. 经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）；

2. 报名人有效身份证件及复印件；

七、投标截止时间和地点：

时间：2017年5月24日下午14：00；

地点：下沙开发区九号大街九号浙江省中医院下沙院区门诊楼四楼

投标人应按规定将投标文件密封送达，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

时间：2016年5月24日下午14：00；

地点：下沙开发区九号大街九号浙江省中医院下沙院区门诊楼四楼

投标人应派法定代表人或授权代表出席开标会议，供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

九、业务咨询：

采购人：浙江省中医院（下沙院区）

联系人：林敏

电话：86008777

地点：下沙开发区九号大街九号浙江省中医院下沙院区基建科

浙江省中医院（下沙院区）                                            2017年5月17日

第二章  招标需求

- 技术要求

1、招标技术参数及工程清单

| 序列 | 品名 | 规 格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连廊实验室二楼真菌室 |
| 末端及调节装置 |
| 1 | 400*350排风柱 | 400*300 | 洁净板 | 套 | 2 | 洁净板制作而成，高度2800mm，密闭排风柱，铝合金框架 |
| 2 | 排风口 | 300*300 | 铝合金 | 套 | 2 | 铝合金结构，表面喷塑处理，带过滤网，带手动调节阀 |
| 3 | 小计1 |  |  |
| 管道及辅材 |
| 1 | PVC管道 | D=250mm | PP材质 | 米 | 20 | 5mm厚度 |
| 2 | 弯头 | D=250mm | PP材质 | 套 | 8 | 5mm厚度 |
| 3 | 直接 | D=250mm | PP材质 | 套 | 7 | 5mm厚度 |
| 4 | 止回阀 | D=250mm | PP材质 | 套 | 2 | 非标定制 |
| 5 | 手动调节阀 | D=250mm | PP材质 | 套 | 2 | 非标定制 |
| 6 | 变径三通 | D250-315mm | PP材质 | 套 | 2 | 5mm厚度 |
| 7 | PVC管道 | D=315mm | PP材质 | 米 | 18 | 5mm厚度 |
| 8 | 堵头 | D=315mm | PP材质 | 套 | 2 | 5mm厚度 |
| 9 | 直接 | D=315mm | PP材质 | 套 | 6 | 5mm厚度 |
| 10 | PVC弯头 | D=315mm | PP材质 | 套 | 4 | 5mm厚度 |
| 11 | 不锈钢吊件 | 非标制作 | 不锈钢 | 套 | 10 | 含牙条、角钢等，304不锈钢制作 |
| 12 | 变频PP离心风机 | 4A,2.2KW | PP材质 | 套 | 1 | 转速1450r/min，进风口315mm，压力586-825pa，风量2365-7860m3/h |
| 13 | 进风软连接 | D=315mm | PP材质 | 套 | 1 | PP材质，非标定制 |
| 14 | 减震垫 |  |  | 套 | 4 | 橡胶材质，配套 |
| 15 | 风机支架 |  |  | 套 | 2 | 喷塑角钢焊制 |
| 16 | 安装辅料 |  |  | 项 | 1 | 胶水、螺丝、磨片、膨胀等损耗 |
| 17 | 小计2 |  |  |
| 变频控制系统及软件、传感系统 |
| 1 | 电缆线 |  |  | 米 | 30 | 中策线缆,6平方，380V |
| 2 | 控制线及套管 |  |  | 米 | 30 | 中策线缆 |
| 3 | 手动变频控制柜 | 2.2KW |  | 套 | 1 | 变频器：深圳数码（PLC板块），正泰配件，带4档手动调节，带数显LCD面板及按钮，4路端子 |
| 4 | 小计3 |  |  |
| 连廊实验室二楼PCR实验室预留管道 |
| 1 | PVC管道 | D=315mm | PP材质 | 米 | 60 | 5mm厚度 |
| 2 | 堵头 | D=315mm | PP材质 | 套 | 2 | 5mm厚度 |
| 3 | 直接 | D=315mm | PP材质 | 套 | 20 | 5mm厚度 |
| 4 | PVC弯头 | D=315mm | PP材质 | 套 | 8 | 5mm厚度 |
| 5 | 不锈钢吊件 | 非标制作 | 不锈钢 | 套 | 20 | 含牙条、角钢等，304不锈钢制作 |
| 6 | 小计4 |  |  |
| 连廊实验室三楼PCR实验室 |
| 末端及调节装置 |
| 1 | 400*350排风柱 | 400*300 | 洁净板 | 套 | 8 | 洁净板制作而成，高度2800mm，密闭排风柱，铝合金框架 |
| 2 | 排风口 | 300*300 | 铝合金 | 套 | 8 | 铝合金结构，表面喷塑处理，带过滤网，带手动调节阀 |
| 3 | 小计5 |  |  |
| 管道及辅材 |
| 1 | PVC管道 | D=250mm | PP材质 | 米 | 43 | 4mm厚度 |
| 2 | 弯头 | D=250mm | PP材质 | 套 | 11 | 4mm厚度 |
| 3 | 直接 | D=250mm | PP材质 | 套 | 15 | 4mm厚度 |
| 4 | 止回阀 | D=250mm | PP材质 | 套 | 8 | 非标定制 |
| 5 | 手动调节阀 | D=250mm | PP材质 | 套 | 8 | 非标定制 |
| 6 | 变径三通 | D250-400mm | PP材质 | 套 | 8 | 4mm厚度 |
| 7 | PVC管道 | D=400mm | PP材质 | 米 | 18 | 4mm厚度 |
| 8 | 堵头 | D=400mm | PP材质 | 套 | 1 | 4mm厚度 |
| 9 | 直接 | D=400mm | PP材质 | 套 | 7 | 4mm厚度 |
| 10 | PVC弯头 | D=400mm | PP材质 | 套 | 3 | 4mm厚度 |
| 11 | PVC管道 | D=500mm | PP材质 | 米 | 42 | 5mm厚度 |
| 12 | 直接 | D=500mm | PP材质 | 套 | 14 | 5mm厚度 |
| 13 | PVC弯头 | D=500mm | PP材质 | 套 | 6 | 5mm厚度 |
| 14 | 吊件 | 非标制作 | 304不锈钢 | 套 | 34 | 含牙条、角钢等 |
| 15 | PP变频离心风机 | 6A,4KW | PP材质 | 套 | 1 | 转速1450r/min，进风口400mm，压力832-1105pa，风量6650-11550m3/h |
| 16 | 进风软连接 | D=500mm | PVC | 套 | 1 | PCV材质，非标定制 |
| 17 | 减震垫 |  |  | 套 | 4 | 橡胶材质，配套 |
| 18 | 风机支架 |  |  | 套 | 1 | 喷塑角钢焊制 |
| 19 | 安装辅料 |  |  | 项 | 1 | 胶水、螺丝、磨片、膨胀等损耗 |
| 20 | 小计6 |  |  |
| 变频控制系统及软件、传感系统 |
| 1 | 电缆线 |  |  | 米 | 100 | 中策线缆,6平方，380V |
| 2 | 控制线及套管 |  |  | 米 | 100 | 中策线缆 |
| 3 | 手动变频控制柜 | 4KW |  | 套 | 1 | 变频器：正泰配件，带4档手动调节，带数显LCD面板及按钮，4路端子 |
| 4 | 定时控制器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 小计7 |  |  |
|  | 小计8（运输费） |  |  |
|  | 小计9（安装费） |  | 散件现场安装费 |
|  | 小计10（设计调试） |  | 调试设计，变频程序设计，参数设定 |

提示：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

推荐制造商或品牌的材料响应表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌或制造商 | 技术规格要求 （未尽之处按施工图要求） | 供应商的响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌 | 规格型号、产品系列 | 磋商时是否提供相应的材料样品或小样 |
| 1 | 变频器 | 深圳数码、深圳英捷思、南方华安、ABB同档次或以上 | PLC板块，正泰配件，带4档手动调节，带数显LCD面板及按钮，4路端子 |  |  |  |
| 2 | PP变频离心风机电机 | 南京特电、上海应达、上海通用同档次或以上 | 转速1450r/min，进风口400mm，压力832-1105pa，风量6650-11550m3/h， 3C认证。 |  |  |  |
| 3 | 定时控制器 | 爱普瑞、德力西、正泰同档次或以上 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆线、控制线及套管 | 中策、宝胜、万马同档次或以上 |  |  |  |  |

- 详细设计参考说明

一、实验室通风的目的和要求

实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同，主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。

国家相关规范要求：临床基因扩增检验实验室的空气流向。临床基因扩增检验实验室的空气流向可按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。可按照从试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区方向空气压力递减的方式进行。可通过安装排风扇、负压排风装置或其他可行的方式实现。

二、通风系统的组成

通风系统一般由通风设备、通风管道及阀门、风机、智能控制系统组成。

1．通风设备

本次工程改造的通风设备是通风柱。排风柱是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备，作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害气体，防止其逃逸到实验室内，这样通过吸入区域的污染物，使操作者吸入接触的污染物最小化。排风柱内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进排风柱排到户外后，可以达到低浓度扩散。

标准排风柱样式

2.通风管道及阀门

对于产生有腐蚀性气体的实验室，风管应采用耐腐蚀材料的PVC风管或者PP风管。在一般的实验室通风工程，室内大多采用PVC风管、室外采用PP风管。

| 中低压系统硬聚氯乙烯（PVC）圆形风管板材厚度 |
| --- |
| 风管直径D | 板材厚度（mm） |
| D≤315 | 3.0 |
| 315＜D≤630 | 4.0 |

标准通风管道

标准通风阀门

3.风机

风机主要有轴流风机、斜流风机、离心风机。轴流风机、斜流风机适用于风压小、管路短的通风系统，如直接排至窗外或者墙外的通风系统，简称直排；PP离心风机适用于管路长的通风系统，如通过风管井或者外墙接管排至屋顶，简称统一排放。风机的材质：一般分为玻璃钢、PP、PVC等。风机的型号根据风量和风压选择。

轴流风机

PP离心风机

- 智能控制系统

通风系统可根据不同的情况采用不同的控制方式，如单台通风设备定风量通风控制系统、多台通风设备定风量通风控制系统、多台通风设备变频通风控制系统（PLC）。本次改造项目将采用多台通风设备变频控制系统（PLC），具体将在设计部分详细介绍。

实验室通风系统技术参数

（1）实验室的通风换气次数8-15次/h。

（2）支管内风速6-8m/s，干管内风速8-12m/s。

（3）吸风口风速一般控制在2m/s-6m/s，验收标准一般3m/s。

（4）室外噪声应该控制在70dB(A)和实验室内噪声应该控制在55dB（A），如果不能控制在此范围内，通风系统末端必须配有消声器。

通风控制系统

本次采用多台通风柜设备智能变频通风控制系统（CAV）。

工作原理：

传统变频通风系统(PLC)是指多台排风柱共用一台风机，采用变频控制技术，根据通风设备的使用量自动调节风机的运转，从而达到节能排风稳定的目的。原理是：在通风系统上设变频柜，变频柜里安装变频控制器。每个排风柱设置电控阀门，通过开启排风柱的数量来控制变频柜的变频调速系统从而到达控制风量的目的。

安装时，每台通风柜上需要安装一只电动风阀，当一台通风柜的开关打开时，电动风阀打开，同时输送一个信号到智能控制，智能控制器通知变频器加速。由于其他通风柜没有打开，电动风阀处于关闭状态，不至于出现空排或倒灌现象。这样，当每打开一台通风柜的开关，增加的风量都将作用在本台通风柜上。

PLC变频器实物图（无控制器）

5、验收方案

施工完成后，提供检验设备及检测报告

主要性能指标有以下几点：

噪声：国家标准为实验室操作场所应低于58分贝

测试仪器：MA认证分贝仪

面风速：面风速不低于3m/s

测试仪器：MA认证风速仪

二、商务要求表（招标需求里另有注明的以招标需求为准）

| 质保期 | ≥2年 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订后15日内。 2、地点：浙江杭州（采购人指定地点）。 |
| 付款条件 | 1、质量保证金：合同总价的5%作为质量保证金，在合同签订后，自货物验收合格之日起计使用满24个月没有质量问题索赔，由采购人无息退回中标方。 2、履约保证金：中标后中标人支付10%的履约保证金（履约保证金的形式：从基本账户出具可在杭州市各家银行即时兑现的银行支票、汇票或银行保函）。 2、付款方式：货款由采购人负责支付。合同签订后采购人支付合同20%作为预付款，货物验收合格、安装并正常运行后的两周内，采购人向中标方一次性支付至合同价85%，审计决算后支付至合同价95%，质保期满无异议一个月内支付剩余5%货款。 |
| 售后技术服务要求 | 售后服务： 1、质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障，中标方接到采购人通知后,应在不超过1小时内做出响应，2小时内赶到现场，1个工作日内解决故障。 培训： 1、中标方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 3、中标方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 安装调试（若需要安装调试）： 1、安装地点：采购人指定地点。 2、安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，中标方应承担由此给采购人造成的损失。 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 4、中标方免费提供合同货物的安装服务。 5、中标方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 验收： 1、中标方应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2、投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3、验收费用由中标方承担。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 质保期满后主要零配件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价采用人民币报价； 2、不论公开招标结果如何，响应方均应自行承担所有与此次招标有关的全部费用； |
| 3 | 投标文件组成：正本一份；副本三份 |
| 4 | 投标截止时间及地点： 时间：2017年5月24日下午14：00 地点：下沙开发区九号大街九号浙江省中医院下沙院区门诊楼四楼。 |
| 5 | 开标时间及地点： 时间：2017年5月26日下午14：00 地点：下沙开发区九号大街九号浙江省中医院下沙院区门诊楼四楼。 |
| 6 | 评标办法及评分标准：详见第五章《评标办法及评分标准》 |
| 7 | 评标结果公示： |
| 8 | 中标通知：中标公告发出之日起七个工作日内发中标通知书。 |
| 9 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一  总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的浙江省中医院（下沙院区）（采购人）。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7、“▲”系指实质性要求条款，投标人必须做出实质性响应。

8、每个标项为一个项目。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包

本项目不允许转包。

## （七）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二  投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

1、投标文件由报价文件、商务文件和技术文件三部分组成，以胶装形式装订成册。

2、报价文件单独胶装成册，商务文件、技术文件合并胶装成册，共二册。（注：报价文件密封包装一包，商务、技术文件密封包装一包）。如投标人未按规定制作包装投标文件导致开标时发生报价泄露，投标人自行承担相关责任。

3、编制份数：正本一份，副本三份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不一致，以“正本”为准。

4、投标文件需提供的材料（详见第六章　投标文件格式，投标文件目录）。

# （二）投标文件的制作和签署

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或授权人签署，投标人应写全称。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

▲5、法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人签名并加盖单位公章。

# （三）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

（五）投标文件的有效期

# ▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

# 2、中标方的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）特别声明：

1、价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

2、1/2以上的评标委员会成员认为投标人的报价明显高于市场平均价且投标人不能说明理由的投标最后报价得分以零分计。

四  开标

## （一）开标准备

招标人将在开标截止时间前半小时内接收标书，并在规定的时间和地点进行开标，投标人应派法定代表人或授权代表出席开标会议，供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

## （二） 开标程序：

1、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单。投标人如需提请有关人员回避需在开标前提出。

2、当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量。

3、采购人最终确定中标供应商名单的将以公告方式发布在“院官网”。

五  评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由医院评审专家共5人组成。

## （二）评标的方式

本项目评标的依据为招标文件和投标文件。

## （三） 评标程序

1、形式审查

采购人代表对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）评标委员会根据投标人的报价,计算各投标人的报价最终得分。

（5）评分汇总，撰写评标报告。

## （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## （五） 错误修正

投标文件如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并且其投标保证金也将被没收。

七  定标

（一）评标结果公示

1、评标结束后，招标人将在浙江政府采购网等相关网站或媒体上发布中标公告。投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标单位提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。质疑人负有举证义务，需提交认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（二）合同授予

1、中标方应当在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2、中标方拖延、拒签合同的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第四章   合同条款

合同编号：

签订地点：

签订日期：   年  月

卖方：

买方：浙江省中医院

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方本着公平、诚实和信用的原则，经友好协商一致同意签订以下合同条款，以资共守。

- 产品名称及金额

1、本合同项下标的物范围为连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目          包括但不仅限于连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统 的深化设计、制造、供应、运输、安装、调试、验收、保修期内的维修及保养等全部内容。

2、本合同总价：人民币捌万伍仟元整（小写：￥     元）

供货清单：见附件

注：总价为交付使用价格，即包括成套货物、配套材料费、备品备件费、深化设计费、设计图纸审核费（如发生此费用）、税金、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、货物安装费，以及保修期内可能产生的一切费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险与责任等各项全部费用，以及质保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。

二、质量要求

1、本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、规范及比选文件技术要求。

2、报价人应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。报价人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保货物的正常使用。在货物最终验收后的质量保证期内，报价人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、卖方必须保证本次标的货物在材料选择和生产过程中的监控均严格按照该品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术要求，提供买方质量最稳定、性能最优异的产品，其主要部件及产地必须满足报价文件中承诺的要求，否则，买方有权拒付全部货款并依法追究卖方相应的违约责任。

4、根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人应尽快以书面形式向报价人提出相关的索赔要求。

5、报价人在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、如果报价人在收到通知后，在报价承诺期内没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由报价人承担，招标人根据合同规定对报价人行使的其他权力不受影响。

三、质量、技术标准

1、产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及比选文件要求和报价文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。

2、制造检验和试验工作

（1）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在本合同总价中，买方不再另行支付。

（2）当货物试验时，卖方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方，若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。

四、免费保修期限及其他优惠措施

1、免费保修期限（质保期）须满足招标要求，具体期限见报价承诺, 从卖方运输至买方指定位置并安装完毕，经有关部门验收合格并交付买方使用之后起算。

2、售后服务工作由卖方的维修中心全部负责，并派资深维护工程师进驻现场，确保项目顺利安全可靠动作，工作范围包括：安装、维修保障服务和对现场操作人员的培训。

3、售后服务工作：

（1）卖方必须在项目所在地市区范围内设有维保点，该维保点须具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到修复完毕结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。卖方报价时明确负责此项目维修工作的售后服务公司，该公司维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺）。

（2）卖方须对合同中的货物提供报价承诺的质量保修期及免费维修和保养，时间从工程整体验收合格、交付给买方使用之日算起。在此期间，产品出现任何质量问题，卖方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有采购货物常规检查、调整和润滑等。

（4）卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

4、备件供应

（1）卖方确保有足够的备件、附件和易损件满足货物正常运行需要。

（2）、在质保期内，每半年对货物进行一次总体检测。

五、交货期及交货方式、地点

1、货物交货期：本合同项下货物交货期详见报价人须知前附表的规定，由买方根据工程实际需要，以书面通知卖方开始交货，卖方在接通知后在交货期内将符合本合同及招标文件约定的货物及相关资料等运至买方指定位置并完成约定货物安装直至买方验收合格。

2、交货方式、交货地点：工程建设工地现场，由卖方负责运送到工地现场买方指定位置。

六、安装

1、安装是作为本合同内容的一部分，不再签复其他协议；接到买方书面通知后，卖方应按照通知指定日期派员免费赶赴安装现场负责货物的安装工作，并通过相关部门的验收（如验收合格，则等待验收时间顺延）。如未能一次通过验收的，整改产生的工期延误责任由卖方承担（安装期限自通知要求安装之日起起算）。

2、安装施工过程中，卖方应委派技术人员参与检查有关货物安装部位的土建施工，如发现可能影响今后货物安装情况的，应及时向买方反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工不符合货物安装要求。如卖方未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工和货物安装工期延误等责任均由卖方承担。卖方需要自行预埋相应配件时人员不能及时到位，所引起其他相关工种工期拖延，产生的所有费用均由卖方承担。

七、技术资料

1、合同签订后5日之内，卖方应正式提供前期施工设计所需货物基础图及土建、工艺相关技术文件。如包括安装需提供施工方案并加盖公章或由报价人授权代表签字确认。卖方应随机提供产品样本、合格证、货物安装图、使用说明书、维修手册、性能测试报告及有关技术资料。

2、货物交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

产品合格证或质量检验证书；

安装图；

安装、使用、维护说明书或有关手册；

易损件清单；

备品备件和专用工具清单；

卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

八、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1、卖方应按本合同和比选文件规定及卖方报价承诺的货物性能、质量标准向买方提供未经使用的全新的、未使用过的货物。如发生所供货物与本合同、比选文件要求或乙方有权承诺不符，买方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由卖方承担。

2、卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

3、卖方提供货物的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付买方使用之后起算。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，买方可按以下办法处理：

(1) 退货处理：卖方应退还买方支付的货物款，同时应承担因该货物退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、安装、货物款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

(2) 更换货物：由卖方承担因更换货物所发生的一切费用与损失(包括但不限于货物、运输（包括卸车至现场及吊装就位）、保险、检验、安装、货物款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。买方有权根据质保期内货物本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，卖方须无条件接受。

6、在货物安装阶段，卖方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人安装。

7、在使用过程中如发生质量问题，卖方维修技术人员必须在接到买方通知后60分钟内到达买方使用现场。一般故障要求能在2小时内排除，较大故障要求能在12小时内排除，重大故障要求在24小时内排除。

（二）售后服务承诺

1、无论在质保期内还是质保期满后，一旦货物发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方承诺在所供货物发生故障1小时内到达现场并进行排除故障工作，一般故障2小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。

2、卖方需安排货物使用维护工厂培训和现场培训，培训的人数和深度必须满足报价文件的要求，费用已包含在合同价中，买方不再另行支付。

3、卖方每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

4、卖方进行安装，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从买方的安全指挥，对因卖方履行上述工作给买方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)以及造成卖方自身的损害责任，均由卖方承担。如买方先行承担责任的，买方有权向卖方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给卖方的金额中扣除该偿还金额。

十一、结算方式

1、合同签订后10天内向卖方支付总价20%作为预付款。

2、安装调试完毕，经合同约定各方最终工程验收合格无故障10天内支付至合同总价的85%，同时买方无息退还履约保证金。

3、根据发包人要求提交所有竣工资料一式肆份，委托有资质的审计单位进行审计，审计报告经三方签字确认后10天内支付至审计结算价的95%。

4、余款5%（质保金）在最终验收合格两年后无故障运行满15天后无息退还，在此期间如发生材料设备故障，每发生一次延期3个月退还质保金。

5、卖方应充分考虑并消化材料市场价格的波动因素，因此产生的波动，本合同价格不作调整。

十二、违约责任

（一）凡货物在开箱检验、安装过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方应当承担因调换、退货发生的的逾期交货责任、一切费用及因此导致买方的经济损失，并承担相关责任。

（二）卖方在接到买方通知后60分钟内派人赴现场处理货物质量问题，若不能按本合同约定时限按时排除故障的，卖方须提供同等性能、同等配置的货物替换。若卖方未及时提供服务，买方有权自行委托第三方维修，由此产生的费用由卖方承担。

（三）违约赔偿

除不可抗力以外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1、逾期交货：

卖方逾期交货并安装完成，向买方偿付违约金，每逾期一天，按本合同总价的千分之一赔偿，整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货超过15天，买方有权提前终止本合同。

2、卖方不能交货或买方中途退货：

（1）卖方不能交货或单方解除合同，应全额退还买方支付的预付款和同期银行利息，同时应向买方偿付违约金，违约金按本合同总价的10％计付。

（2）买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按退货货款总值的10%计付。

3、卖方逾期交货超过90天的或者由卖方负责安装就位逾期完成安装超过90天的，买方有权解除合同，并要求卖方按合同总价的10%承担违约金；同时，其履约保证金不予退还（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除本合同的，卖方应向买方支付本合同货款总额的10%的违约金且履约保证金不予返还，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

4、卖方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位的，罚款2000元/人次*天，并需赔偿因此而给买方造成的全部损失（含买方需额外支付给安装单位的费用）。若因卖方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位而导致安装工期延误的，每延误一天，需另行额外支付违约金1000元/天。

5、卖方违反售后服务承诺的，每违反一次，买方有权要求卖方支付壹万元违约金，违约超过叁次或给卖方造成壹拾万元以上的损失时，买方有权罚没其全部质保金，同时，卖方的合同义务并不因此而免除。

6、卖方未能依约履行保修义务时，买方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由卖方承担，并且买方有权按发生费用的10%加收管理费，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向卖方追偿。

7、因卖方违约解除合同的，合同于买方发出书面解除合同通知书之日起解除，同时买方不予退还其履约保证金（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。

8、如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金或下一期货款中直接扣除相应金额作为罚款。

9、如卖方因供货质量问题给买方造成损失，则全部由卖方负责，并承担返修费用，买方按照合同法保留索赔的权利。

（四）违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未终止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物的产品质量责任。

（五）破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力或提供本合同项下货物及安装服务能力，或面临破产、丧失清偿能力、商业信誉或提供本合同项下货物及安装服务能力的现实可能时，买方有权在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十三、解决合同纠纷的方法

按国家有关法律解决。发生争议按下列方式解决：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行，否则，未履行方需承担其因不作为而产生的违约责任。

3、诉讼费用除法院机构另行有判决外，由败诉方承担。

4、产品的质量问题发生争议，由绍兴市质量技术监督局或其指定的技术单位（第三方检测机构）进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十四、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及卖方提交了履约保证后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

十五、合同的修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对价格提出任何修改要求。

十六、其它

1、卖方应遵守施工现场的有关规章制度，负责做好安全文明施工相关工作。卖方负责为卖方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，以及卖方安装人员从事安装工作遭受的人身伤害赔偿责任。

2、负责派出多年工作经验的工程师在现场负责安装。

3、卖方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由卖方承担。

4、卖方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由卖方承担。

5、卖方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

6、卖方的报价文件和补充文件、买方的比选补充文件及询问答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

7、本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。

买　方（公章）：                                  卖　方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：     法定代表人或授权代表（签字或签章）：

签约日期：                                       签约日期：

第五章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：商务、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

二、评标内容及标准

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（15分） |
| 1、售后服务 | 5 | 质保期、售后服务优惠承诺、软件培训、售后服务保障情况。 |
| 2、文件制作 | 2 | 投标文件制作的规范性和完整性。 |
| 3、业绩 | 5 | 投标人自2013年1月1日以来同类项目业绩：每有一份加1分，最高得5分。 （以提供的合同复印件为准）。 |
| 4、资质信誉 | 3 | 投标人或投标产品（方案）的资质信誉、权威认证、知名度、市场形象。 |
| 技术分（55分） |
| 1、技术要求符合性 | 25 | 不符合（负偏离）技术要求中可偏离项目的，每一项扣5分，扣完为止； 注：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效。 |
| 2、明显优于招标需求的项目 | 5 | 明显优于（正偏离）招标需求的项目，每一项加1-2分；无实质性意义的正偏离不加分。 |
| 3、技术方案、原理符合性 | 10 | 投标产品的技术方案、技术原理是否完全符合招标要求，完全满足得10分，技术方案、原理思路基本符合，差异不大的得9-6分，技术方案、原理与招标要求差异明显，但能够使用的，得5-1分，明显不符合招标要求的，投标无效。 |
| 4、产品性能、质量的整体评价 | 5 | 多数性能指标明显优于招标需求、质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得5-4分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得3-1分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |
| 5、项目组织和实施能力、方案的整体评价 | 5 | 对其方案和措施是否合理、完善，是否满足采购进度要求，酌情比较打分。 优得5-4分，一般得3-2分，差得1-0分。 |
| 6、确保供应货物质量的设施及措施 | 5 | 是否具有完善质量监控措施和先进的质量检测设施等，保障货物供应实施措施，酌情比较打分。 优得5-4分，一般得3-2分，差得1-0分。 |

三、磋商程序

1、评审小组成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

6、磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

第六章　投标文件格式

## 外层包装（封签）

（投标人名称）

投 标 文 件

报价文件 / 商务和技术文件

项目名称：浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

年  月  日

封面格式

正本或副本

（投标人名称）

投标文件

报价文件（单独密封）/ 商务和技术文件

项目名称：浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

年  月  日

投标文件  目录

1、报价文件：（单独密封）

（1）《开标一览表》；

（2）投标报价明细表；

2、商务文件：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标函；

（3）投标声明书；

（4）投标人情况介绍；

（5）营业执照、相关资质证明材料（复印件加盖公章）；

（6）自2013年1月1日以来成功案例和相关业绩证明（同类项目实施情况一览表、合同复印件等）（原件备查）；

（7）投标人需要说明的其他文件和材料。

3、技术文件

（1）技术偏离表；

（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（4）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术服务、技术培训、售后服务（提供详细的质保期内服务计划和质保期后的维护方案）的内容和措施；

（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和材料；

报价文件

开标一览表

项目名称：浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

项目编号：

标项：

投标总价

金额大写： 小写：￥ 单位：人民币元

注: 1、投标总价包括设备价、软件升级、运输、保险、税金、安装调试、验收、人员培训、售后服务等全部报价。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

投标报价明细表

项目名称：浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

项目编号：

标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 描述 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价金额： |

注：1、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

2、以上报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

商务文件

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江医学高等专科学校解剖实验室通风改造的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

投 标 函

致：浙江省中医院（下沙院区）：

根据贵方为浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：QSZB-ZYGZ-16294），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______           （投标人名称）提交商务和技术文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（盖章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________

日期:_____年___月___日

投标声明书

致：浙江省中医院（下沙院区）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

商务偏离表

项目名称：浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

编号：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

注：1、逐项按照招标文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有投标申请人都须填写此表；

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

投标人同类项目实施情况一览表

（提供同类项目合同复印件）

标项：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

技术文件

技术偏离表

项目名称：浙江省中医院（下沙院区）连廊实验室PCR实验室及真菌室通风系统工程项目

项目编号：

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、逐项按照招标文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

设备配置清单（均不含报价）

标项：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

技术服务、技术培训、售后服务承诺书

- 本附件内容由各投标人填写，应至少包括招标文件要求的技术服务内容。

- 质保期应明确；技术培训明确人数、时间。

- 投标人应加盖公章，投标人代表应签字，并注明日期。

# Text boxes

身份证：

复印件粘贴处